
凉山彝族自治州中西医结合医院道闸、门禁及监控系统维护保养服务采购项目
竞争性磋商文件
四川·凉山州
凉山彝族自治州中西医结合医院·编制
二〇二五年十月
目录

3第一章  磋商邀请


5第二章  院内磋商须知


10第三章  供应商的资格条件及应当提供的资格证明材料


第四章  采购项目服务内容及其他商务要求
11
第五章  响应文件格式
16
第六章  评审方法
27
第七章  采购合同（草案）
31


第一章  磋商邀请
凉山彝族自治州中西医结合医院拟对凉山彝族自治州中西医结合医院道闸、门禁及监控系统维护保养服务采购项目采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购项目基本情况

1.项目编号：zbb-2025037
2.采购项目名称：凉山彝族自治州中西医结合医院道闸、门禁及监控系统维护保养服务采购项目

3.采购人：凉山彝族自治州中西医结合医院
二、资金情况

资金来源及金额：自筹资金7.5万元/年，服务期三年。

三、采购项目简介

本项目为：凉山彝族自治州中西医结合医院道闸、门禁及监控系统维护保养服务采购项目，共一个包。
四、供应商邀请方式

公告方式：本次院内公开采购邀请在凉山彝族自治州中西医结合医院网（https://www.lszzxy.com/）上以公告形式发布。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）根据采购项目提出的特定条件：无
（三）本项目不允许联合体参与。

注：资格条件要求详见本文件第三章，资格条件证明材料详见本文件第四章。
六、竞争性磋商采购文件的领取

1.领取时间：2025年10月14日至2025年10月20日
2.领取方式：自行在凉山彝族自治州中西医结合医院网（https://www.lszzxy.com/）下载           
七、竞争性磋商采购申请人递交响应文件截止时间

1.递交响应文件截止时间：2025年10月20日 09:00（北京时间）
2.递交响应文件时间：2025年10月20日 8:00至2025年10月20日 09:00（北京时间）递交响应文件。响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点,逾期送达和标注不符合竞争性磋商采购文件规定的响应文件恕不接受。本次竞争性磋商采购不接受邮寄的响应文件。

八、磋商地点

西昌市河东大道二段60号凉山彝族自治州中西医结合医院新院区十楼会议室 。

九、磋商时间

2025年10月20日09:00（开标时间）

十、联系方式

采购人：凉山彝族自治州中西医结合医院

地  址：西昌市河东大道二段60号

联系人：杨老师     
电  话：0834-3285219  
凉山彝族自治州中西医结合医院
 2025年10月14日
第二章  院内磋商须知

  一、供应商须知附表
	序号 
	应知事项 
	说明和要求

	1
	采购方式
	竞争性磋商

	2
	定标原则
	综合评分法

	3
	采购预算

（实质性要求）
	7.5万元/年，服务期三年
超过采购预算的报价无效

	4
	最高限价

（实质性要求）
	最高限价：7.5万元/年，服务期三年
超过最高限价的报价无效



	5
	联合体
	不允许联合体参与

	6
	响应文件有效期
	90天

	7
	磋商文件咨询
	招标办杨老师    联系电话：0834-3285219

	8
	响应文件份数
	响应性文件（用A4幅面纸印制，包含但不限于资格性和响应性及其他技术性文件等）一式2份（正本一份、副本1份）

	9
	成交通知书领取
	采购结果公告在凉山彝族自治州中西医结合医院网上发布后，请成交供应商凭有效介绍信、身份证明证件到凉山彝族自治州中西医结合医院招标办领取成交通知书。

联系电话：0834-3285219

	10
	供应商询问
	供应商询问项目相关事宜由保卫科崔老师负责答复。  电话：0834-6992315

	11
	供应商质疑

供应商投诉


	质疑投诉受理单位：凉山彝族自治州中西医结合医院纪委办公室    联系电话：0834-3784211
注：供应商质疑时间为磋商文件领取截止后三个工作日内，对超出期限提出的质疑事项采购人不再受理。供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。

联系地址：西昌市河东大道二段60号凉山彝族自治州中西医结合医院

邮政编码：615000

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围

	13
	备注
	若磋商文件中其他内容与供应商须知附表内容不一致的，以供应商须知附表为准。


二、总  则

（一）适用范围

1.本磋商文件仅适用于本次院内公开采购所叙述的磋商采购。

2.本磋商文件的解释权归凉山彝族自治州中西医结合医院（采购人）所有。

（二）采购主体

本次院内公开采购的采购人是凉山彝族自治州中西医结合医院。

（三）合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

1.具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

2.不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.按照规定获取了磋商文件，属于实质性参加采购活动的供应商。

4.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

（四）院内公开采购费用

供应商应自行承担参加本次院内采购活动的全部费用。

（五）响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交采购响应文件截止之日起90天。
三、院内采购文件

（一）院内采购文件的构成（实质性要求）

供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容，按照竞争性磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加或成交资格，并承担相应的法律责任。

（二）答疑会和现场考察

供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、响应文件

（一）响应文件的组成（实质性要求）

供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件（包含但不限于技术性内容、方案内容、服务承诺等）等两部分。应按照竞争性磋商文件的规定和要求编制响应文件。

（二）响应文件的语言（实质性要求）

须使用中文。

（三）计量单位（实质性要求）

本次院内采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

（四）报价货币（实质性要求）

本次院内采购项目的报价货币为人民币。

（五）响应文件格式

1.供应商应执行竞争性磋商文件第五章的规定要求。

2.对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写。

（六）响应文件的编制

（1）第三章要求的供应商的资格证明材料；

（2）磋商文件要求的供应商的其他材料；

（七）供应商响应文件印制、签署和密封

响应性文件（用A4幅面纸印制，包括资格性和技术性等）一式2份（正本一份、副本1份）。响应文件须逐页编码，法定代表人/单位负责人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。响应文件封面注明“正本”、“副本”字样，须密封，密封袋上注明响应文件编号、包件号、项目名称、供应商名称并加盖供应商鲜章。未按以上要求进行密封和标注的磋商响应文件将作为无效文件不予接收。

（八）响应文件的递交

响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购人拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

五、评审

评审小组的组建及其评审工作参照有关法律制度和本文件第六章的规定进行。

六、成交事项

（一）确定成交供应商

采购人将按评审小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。确定成交供应商后，发出成交通知书并发布成交结果公告。

（二）成交通知书

成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

采购人确定成交供应商过程中，无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

（三）成交结果

采购人确定成交供应商后，发出成交通知书并发布成交结果公告。

七、合同事项

（一）签订合同

1.成交供应商应在成交通知书发出之日起按成交通知书要求时间内与采购人签订采购合同。

2.本项目采购文件、成交供应商提交的响应文件、成交供应商承诺书、成交通知书、双方确认的澄清文件等均称为有法律约束力的合同组成内容。

（二）合同分包和合同转包（实质性要求）

本项目不允许任何形式的分包和转包

（三）履行合同

1.成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

2.在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

（四）验收

本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

（五）资金支付（支付方式）

采购人将按照本项目采购合同规定向成交供应商支付采购资金。

第三章  供应商的资格条件及应当提供的资格证明材料

一、供应商的资格条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（一）根据采购项目提出的特定条件：无
（二）本项目不允许联合体参与。

二、参加院内采购的供应商应提供以下资格证明文件:

1.具有独立承担民事责任的能力；

提供营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、税务（国、地）登记证副本复印件或三证合一营业执照复印件；）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【可提供承诺函；也可提供证明材料复印件】

3.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；【可提供承诺函；也可提供证明材料复印件】

4.磋商文件中规定的和法律行政法规中有规定的其他条件。

说明：

（1）以上要求供应商提供的证明材料复印件均须加盖供应商鲜章。

（2）资格证明材料为复印件的应清晰，真实，模糊不清或可能导致非唯一理解带来的风险由供应商自行承担。

（3）以上证明材料有一项不符合要求的，视为资质资格未通过，作无效响应处理。

第四章  采购项目服务内容及其他商务要求
前提：本章中标注“★”号的条款为本次采购项目的必须满足的内容，供应商应全部满足，否则作无效响应处理。
一、项目概述
本项目为：凉山彝族自治州中西医结合医院道闸、门禁及监控系统维护保养服务采购项目，共一个包。
★二、服务内容及要求

（一）服务内容
	序号
	服务类
	服务内容
	服务量
	单位

	1
	前端探头、线路、杆体等日常维护
	1、前端摄像机、电源、光纤收发器，设备箱，防备器，断路器等日常巡检、清理、维护；
2、前端摄像机至接电位置网线、光纤线，摄像头引电线路日常巡检，隐患排查，故障处理；
3、前端摄像机支架、杆体日常巡检，隐患排查，问题整改，加固等
	690
	套

	2
	后端硬盘录像机等设备日常维护
	本地NVR，显示器，拼接屏、设备箱、线路管理平台：软件升级、权限管理；UPS供电系统，综合管理电脑等日常巡检、维护。
	12
	套

	3
	门禁系统设备日常维护
	前端设备：读卡器、指纹仪、人脸识别终端、门磁、电锁（电磁锁、电插锁等）、出门按钮。控制设备：门禁控制器、电源模块、线路（网线、电源线），软件系统：门禁管理平台（权限配置、记录查询、报警设置），数据库备份及服务器等日常巡检、维护。
	1
	项

	4
	道闸系统设备日常维护
	道闸机（电机、栏杆、控制主板），车牌识别摄像头，地感线圈/雷达检测，制软件及数据库维护，防砸系统（红外、压力波等），  

 LED显示屏（车位信息、提示标语）远程控制模块（岗亭或中控室管理），收费系统等
	1
	项


（二）服务要求

1.日常运行管理：包括设备检查、系统日常巡检、客户端操作支持及后端平台维护等。 
2.硬件的维护：包括前端摄像机、人脸识别机、闸机、栏杆、后台硬件设备参数的配置、性能优化、前后端电路故障排查及更换等。（须在响应文件中单独提供相关承诺函原件）

3.软件的维护：包括软件系统的安装调试、补丁安装、系统及数据的备份、系统及数据的恢复、部分系统功能的扩展和完善建议。 

4.每月不少于 1 次的巡检，巡检内容包括前后端设备运行情况、基础网络运行情况、系统安全检查等，并提供巡检记录。

5.每月不少于 1 次的前后端设备除尘服务。

6.供应商协助采购人编制完善运维相关管理制度并执行。 

7.供应商服务期间对采购人相关人员进行不低于 2 次的技术培训服务。

8.提供本次服务涉及的基础软硬件及所属网络的7×24小时故障响应服务。故障处理服务，发现设备、软件和基础网络出现故障时，1小时内做出明确响应和安排，在4小时内提供诊断报告和故障解决方案。一般故障8小时内处理完毕；重大故障48小时内处理完毕。 

9.本项目运维人员不得低于1人。
10.运维人员运维过程中所需运维工具及耗材（网线、清洁工具、文具耗材等）由供应商提供。 

11.应急事件处理。当系统出现应急情况时，运维人员配合采购人进行应急保障工作，包括制定应急保障方案、基础网络部分现场保障与排障等。

12.每月不少于 1 次对网络和供电线路提供日常巡检和维护工作，检查网络和电源质量情况，并对出现质量劣化的线路和设备及时进行优化。供电不稳定的线路应自行优化迁改费用自理，确保前端设备正常运行。（提供承诺函原件，格式自拟） 
13.供应商维护团队每月定期提供服务月报，服务期结束前将提供服务年报。

14.涉及配件设备更换，供应商需报采购人审批后，价格以采购人询价为准，由供应商负责采购安装调试（不单独收取人工费），配件设备的费用由采购人支付。
14.安全保密要求 

成交供应商必须严格遵守用户单位的相关安全保密要求。项目涉及的用户需求文档、图纸、视频图像、保密协议、维护报告等资料，成交供应商不得擅自以任何形式留存，或者泄露给第三者。确需成交供应商留存的业务资料，需先取得采购人书面同意。（提供承诺函，格式自拟）
15、安全要求：本项目在实施过程中的一切人身安全、财产安全、环境安全与采购人无关，由供应商自行承担。（提供承诺函，格式自拟）

16、考核要求：采购人每年度不定期对供应商考核四次（每季度考核一次），一年中有考核三次不达标的（附考核表）视为考核不合格，采购人有权终止合同，所产生的一切损失由供应商自行承担。
凉山彝族自治州中西医结合医院

道闸、门禁及监控系统维护保养服务考核表
考评时间：   年   月   日
	考评项目
	考评标准
	分值
	扣分
	备注    

	一、 月检、季度检、年检维保内容的完成情况
	按要求完成月、季度、年度、专项等维保工作
	1.应按维保工作要求按时完成维保内容，不达标扣 5-10 分。2．维保服务内容漏检一项扣2—10分
	70


	
	

	
	2.按要求高质量完成维保工作
	1．保障设施设备良好运行，因维保单位人为原因（消极怠工、故意拖延、误操作等）造成设备故障的，由维保单位承担责任，并扣 2—5分。2.保障设施设备外观完整，整洁干净，不达标的扣1-2 分。 3.采购人设施设备损坏无法正常使用，由维保单位评估维护或更换，报采购人备案，不达标的扣2-4分。
	
	
	

	
	3.按时完成维修保养记录并报备
	1.按要求每次维修完毕和维保完毕出具维修、维保工作书面报告并签章，报告一式两份，采购人和维保单位单位各一份，不达标扣 2-5 分。 2、按要求每次维修完毕和维保完毕向采购人提供送达有签章的维保服务资料，不达标扣 2-5 分。 
	
	
	

	二、 对消防突发故障的处理
	 1.接到报修电话，30分钟内到达现场进行维修并提出解决方案
	按照规定时间到达现场进行维修，不达标扣1-5分
	20
	
	

	
	2.及时采取处置措施，安全防范，减少突发故障造成的 损失
	 1、未及时采取措施排除故障，导致采购人物资、财产损失的，由维保单位承担责任并扣5—10分。2、因维保单位维保人员误操作造成采购人损失的，由维保单位承担责任并扣5—10分。
	
	
	

	
	3.不能当日解决的故障，采 取相应处置措施做好维修期间的安全防范，并 在2日内恢复设备正常运 行，超过2日的应书面通知采购人，并增加维保人员协同采购人做好安全防范
	1、及时采取措施在2日内做好采购人消防安全防范，恢复采购人故障消防设备正常运行，不达标的扣 2-5 分。2、处置时间超过2日，维保单位应书面通知采购人备案，不达标扣 2-5 分。3、处置时间超过2日的，维保单位应增加日常管理人员与采购人工作人员一同作好维修期间的安全防范，同时增加技术力量，尽快修复故障。不达标的扣 5-10 分。
	
	
	

	三、 遵守采购人各项管理规 定情况
	1. 遵守采购人出入管理规定
	不遵守出入管理规定，不服从指挥的每次扣1分。
	10
	
	

	
	2.维修、 维保作业严格遵守采购人各 科室（部门）管理 制度。
	维保作业时不遵守采购人各科室（部门）管理制度的每次扣 2 分。
	
	
	

	
	3.维保人员不得泄露和探听与维保内 容无关的任 何信息。
	维保人员超出工作范围做无关事项的每次扣1分，泄漏行业秘密的扣 5 分
	
	
	

	采购人对中标供应商消防维保服务考核时间：每年度不定期考核四次（每季度考核一次）。

2、考核细则：满分100分，考核90分及以上，为考核合格全额支付服务费；考核分90分以下，为考核不合格，每降低1分扣除本批次应付服务费的1%。如考核分数在80分以下，采购人有权解除合同，且不续签下一年度合同，由此造成的相关法律责任由供应商全部承担。


★三、商务要求

1.服务期限:三年，合同根据考核结果一年一签。

2.服务地点：凉山彝族自治州中西医结合医院新院区

3.付款方式：一年服务期满后且项目验收合格后接到乙方通知与出具的合法有效完整的完税发票及凭证资料后的15日内支付当年度根据考核结果决定的合同金额。
4.验收方法和标准：按国家有关规定以及磋商文件的质量要求和技术指标、磋商文件及承诺与合同约定标准进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由磋商文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。其他未尽事宜按照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)验收。

注：本章的要求不能作为资格性条件要求评审，如存在资格性条件要求，应当认定磋商文件编制存在重大缺陷，磋商小组应当停止。

第五章  响应文件格式

	                                正本/副本（第/包）

响应文件
项目编号：                     
项目名称：                          
供应商（加盖公章）：                 
法定代表人或其委托代理人签字：                   
时间：xxxx年xx月xx日


封面

一、法定代表人授权书

XXX（采购人名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX                   （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）院内采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

被授权人签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

注：1.法定代表人/单位负责人不亲自参加磋商采购活动，而授权代表参加磋商采购活动的适用。

2.供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

3.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

4.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

5.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

二、供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	联系电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日
三、承诺函

XXX（采购人名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加投标以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有原《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目参与采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日
四、报价函

XXX（采购人名称）：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目竞争性磋商文件（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目竞争性磋商采购。

2.我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总报价为人民币XX万元（大写：XXXX），需提供分项报价（下页），分项报价合计不能超过最高限价。
3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本竞争性磋商文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本XX份，用于响应报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与响应报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.本次公开采购，我方递交的响应文件有效期为磋商文件规定起算之日起XX天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

五、报价一览表

	项目名称（项目编号）
	项目内容
	磋商报价

	
	
	_________元


注: 1、报价应是最终用户验收合格后交付使用的总价。
2、“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人/单位负责人或授权代表签字并盖供应商印章。

3、“报价一览表”以包为单位填写，除了单独密封递交外，响应文件（正副本）也应当提供，如有遗漏，将视为无效响应。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

现场报价表

	项目名称：凉山彝族自治州中西医结合医院道闸、门禁及监控系统维护保养服务采购项目
  

	现场报价轮次：第   轮
	报价合计：

大写：


注: 1、所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。货物设计、材料、制造、包装、人工费、运费、安装费、调试、检测、培训费、税金、保险、维保费等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中；

2、“现场报价表”为多页的，每页均需由法定代表人/单位负责人或授权代表签字并盖供应商印章。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

六、技术、服务要求应答表

项目名称：

项目编号：

第XXX包：

	序号
	包号
	采购文件要求
	响应文件响应
	响应情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商必须根据磋商文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。
供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

七、商务应答表

项目名称：

项目编号：

	序号
	包号
	采购文件要求
	响应文件响应
	响应情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。
供应商人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

八、供应商认为需要加以说明的其他内容
第六章  评审方法
1、总则

磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

2、评审程序

2.1资格性审查。

本项目需要评审小组进行资格性检查。

2.2评审。

2.2.1在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

2.2.2磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。
2.3报价。

2.3.1本次磋商采购采用现场报价，响应文件中不用首次报价（除现场报价以响应文件报价为准的情形之外，响应文件报价不作为评审的依据，以现场报价为准），参与报价的供应商按磋商小组要求进行报价。报价超过竞争性磋商文件规定的政府采购预算（或最高限价）或者相关报价不符合采购文件其他的报价规定的，应按照无效响应文件处理。

2.3.2磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。磋商小组认为供应商最后报价明显低于成本价，在磋商小组发出质询函后供应商未能提供合理的成本分析和价格构成的或对质函询的解释未被磋商小组采信的，应按照无效响应文件处理。
2.4综合评分。
     2.4.1本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表

2.4.2综合评分明细表 
	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价
30%
	30分
	以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30%×100。
	

	2
	技术指标10%
	10分
	投标服务的技术服务要求完全满足招标文件中技术服务及要求的得满分10分。技术服务要求有负偏离的一项扣2分，扣完为止；
	

	3
	技术方案40%
	40分
	提供详细的技术方案，方案包括如下设计内容：1.前端点位设计2.数据存储设计3.传输网络设计4.系统安全设计内容详尽合理且满足要求的得40分，每有一项内容缺失的扣10分，每有一项内容不合理或无针对性的扣4分，扣完为止
	

	4
	售后服务方案10%
	10分
	①售后服务机构设置（服务网点地址、联系人、联系方式）；

②更换产品质保具体内容与时效保障方案；

③售后服务内容与受理方式；

④ 应急故障响应时间与处理措施；

⑤ 技术培训方案；

以上各分项内容每缺少一项扣2分，有一处错误或内容缺陷、提供内容与本项目无关扣1分，扣完为止。
	

	5
	业绩10%
	10分
	投标人提供2022年1月1至今道闸、门禁、监控系统维保服务项目，每提供一个类似业绩得2.5分，满分10分。（投标时提供服务合同扫描件并加盖供应商鲜章）
	


评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。
2.4推荐成交候选供应商。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家以上成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，少数民族地区的供应商推荐顺序在非少数民族地区的供应商之前；评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，且均为少数民族地区的供应商并列；评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，且不能判定为少数民族地区的供应商并列。（少数民族地区的供应商需提供属于少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区。）。
3、评审纪律及注意事项

3.1评审小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

3.2在评审过程中，供应商不得以任何形式对评审小组成员进行旨在影响评审结果的私下接触，否则将取消其参与的资格。

3.3对各供应商的商业秘密，评审小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

3.4 评审小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

3.5 评审小组可根据需要对供应商进行实地考察。
第七章  采购合同（草案）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：
供应商（乙方）：
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及XXXX项目（项目编号：XXXX）的《磋商文件》，乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《磋商文件》，乙方的《响应文件》及《成交通知书》，等均为本合同的组成部分。

一、服务内容
	序号
	服务项目
	服务清单
	服务内容
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


二、合同期限
××××××
三、服务质量标准
××××××
四、服务费用支付方式
××××××
五、知识产权
乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。
六、无产权瑕疵条款
乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。
七、甲方的权利和义务
1.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改，逾期天不整改的，乙方需向甲方支付合同总金额的违约金；逾期天不整改的，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的服务款及其利息。
2.甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除。

3.负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4.根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5.国家法律、法规所规定由甲方承担的其他责任。

八、乙方的权利和义务
1.对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2.根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3.及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。
5.国家法律、法规所规定由乙方承担的其他责任。

九、违约责任
1.甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2.如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。
十、不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、解决合同纠纷的方式
合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

十二、其他
1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签订书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式    份，甲方    份，乙方    份，政府采购代理机构    份，同级财政部门备案    份，具有同等法律效力。

甲方：   （盖章）   


            乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：               法定代表人（授权代表）：
地址：                                 地址：
开户银行：                             开户银行：
账号：                                 账号：
电话：                                 电话：
传真：                                 传真：
签约日期：  年  月   日 

        签约日期：  年   月   日

注：合同范本仅供参考，所有条款均可在采购人与成交供应商协商后进行修改。





